## отчет за 2024 год
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)
|  |  | за | 2024 |  | год
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
[9 empty] | потери тепловой энергии, Гкал/м2 |  | потери теплоносителя, т/м2 |  | потери тепловой энергии, тыс.Гкал |  | потери теплоносителя, тыс.т
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Котельная № 1 по адресу: г. Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0.1594 | 0.01 | 0.5897 | 0.185 | 0.91521 | 0.006102 | 0.36288 | 0.1141 | 0.56318
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 615.36; 12: 615.36
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 1.0852; 10: 362.8762; 12: 563.184
2 | Котельная № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 | 0.1661 | 1.862 | 2.2623 | 1.15 | 0.04503 | 0.0458 | 0.055766 | 0.0283 | 0.00111
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 24.65; 12: 24.65
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.0775; 10: 55.7664; 12: 1.11
3 | Котельная № 6 по адресу: г. Тюмень, ул. Электросетей, 1, строение 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1606 | 0.1606 | 3.483 | 16.2722 | 0.841 | 0.059242 | 0.0588 | 0.27467 | 0.0142 | 0.001
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 16.88; 12: 16.88
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.1633; 10: 274.674; 12: 1
4 | Котельная № 7 по адресу: г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 | 0.1577 | 1.594 | 11.7907 | 0.9 | 0.39257 | 0.0609 | 0.45052 | 0.0344 | 0.015
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 38.21; 12: 38.21
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.2176; 10: 450.5215; 12: 15
5 | Котельная № 10 по адресу: г. Тюмень, Февральский проезд, 2 | МК №10 ТМУП «ТТС». Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | -
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0
6 | Котельная № 11 по адресу: г. Тюмень, Газодобытчиков, сооружение 17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 | 0.1602 | 1.641 | 12.4825 | 0.774 | 0.20467 | 0.0401 | 0.30495 | 0.0189 | 0.005
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 24.43; 12: 24.43
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.165; 10: 304.9482; 12: 5
7 | Котельная № 12 по адресу: г. Тюмень, Академика Сахарова, 48, строение 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1605 | 0.1605 | 1.584 | 9.1055 | 0.842 | 0.11123 | 0.0587 | 0.33736 | 0.0312 | 0.004121
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 37.05; 12: 37.05
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.224; 10: 337.357; 12: 4.121
8 | Котельная № 14 по адресу: г. Тюмень, Сказочная, 26, строение 2 | МК №14 ТМУП «ТТС». Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1561 | 0.1561 | 3.259 | 4.0846 | 0.948 | 0 | 0.2835 | 0.35536 | 0.0825 | 0
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 87; 12: 87
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.7282; 10: 355.3609; 12: 0
9 | Котельная № 15 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Октябрьская, дом 55, сооружение 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0.1555 | 0.835 | 1.7234 | 0.777 | 9.5041 | 0.0101 | 0.020853 | 0.0094 | 0.115
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 12.1; 12: 12.1
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.0362; 10: 20.8532; 12: 115
10 | Котельная № 16 по адресу: г. Тюмень, 10 км. Салаирского тракта, 10, строение 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1701 | 0.17012 | 2.69 | 3.0035 | 0.305 | 0.064205 | 0.3351 | 0.37424 | 0.038 | 0.008
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 124.6; 12: 124.6
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.708; 10: 374.2373; 12: 8
11 | Котельная № 20 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Сказочная, дом 26, строение 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1585 | 0.1585 | - | 2.226 | - | - | - | 0.50197 | - | 0
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 225.5; 12: 225.5
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0; 10: 501.9724; 12: 0

## отчет за 2025 год
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Тюменского муниципального унитарного предприятия «Тюменские тепловые сети»
(наименование регулируемой организации)
|  |  |  | за | 2025 | год
№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
[9 empty] | потери тепловой энергии, Гкал/м2 |  | потери теплоносителя, т/м2 |  | потери тепловой энергии, тыс.Гкал |  | потери теплоносителя, тыс.т
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Котельная № 1 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, 4 км. Червишевского тракта 3, строение 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.1594 | 0.01 | 0.13089 | 0.185 | 2.2494 | 0.006102 | 0.080543 | 0.1141 | 1.3842
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 615.36; 12: 615.36
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 1.0852; 10: 80.5427; 12: 1384.196
2 | Котельная № 5 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Дружбы, 132, строение 2 | Выполнение работ по реконструкции котельной № 5 по адресу: г. Тюмень, ул. Дружбы, 132, строение 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.1661 | 1.862 | 1.2458 | 1.15 | 0.33769 | 0.0458 | 0.030709 | 0.0283 | 0.008324
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 24.65; 12: 24.65
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.0775; 10: 30.7087; 12: 8.324
3 | Котельная № 6 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Электросетей, 1 строение 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.1606 | 3.483 | 7.9323 | 0.841 | 0.1005 | 0.0588 | 0.15785 | 0.0142 | 0.002
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 19.9; 12: 19.9
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.1633; 10: 157.8532; 12: 2
4 | Котельная № 7 по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.1577 | 1.594 | 10.9688 | 0.9 | 0.39257 | 0.0609 | 0.41912 | 0.0344 | 0.015
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 38.21; 12: 38.21
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.2176; 10: 419.1164; 12: 15
5 | Котельная № 10 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, Февральский проезд, 2 | Разработка проектно-сметной документации "Автоматическая охранно-пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в котельной № 10 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, Февральский проезд, 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | -
МК №10 ТМУП «ТТС». Проведение натурных исследований и измерений по проекту СЗЗ для котельной
Замена сетевого насоса в котельной №10
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0
6 | Котельная № 11 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Газодобытчиков, сооружение, 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.1602 | 1.641 | 11.5571 | 0.774 | 0.03422 | 0.0401 | 0.28234 | 0.0189 | 0.000836
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 24.43; 12: 24.43
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.165; 10: 282.339; 12: 0.836
7 | Котельная № 12 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Академика Сахарова, 48, строение 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.1605 | 1.584 | 7.3519 | 0.842 | 0.083536 | 0.0587 | 0.27239 | 0.0312 | 0.003095
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 37.05; 12: 37.05
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.224; 10: 272.3888; 12: 3.095
8 | Котельная № 14 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Сказочная, 26, строение 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.15597 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 87; 12: 87
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.7282; 10: 0; 12: 0
9 | Котельная № 15 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Октябрьская, дом 55, сооружение 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.15496 | 0.835 | 0.63758 | 0.777 | 3.0579 | 0.0101 | 0.0077147 | 0.0094 | 0.037
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 12.1; 12: 12.1
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.0362; 10: 7.7147; 12: 37
10 | Котельная № 16 по адресу: Тюменская область, город Тюмень, 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3 | Установка узла учета холодного водоснабжения в котельной №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17011 | 2.69 | 1.873 | 0.305 | 0.42536 | 0.3351 | 0.23338 | 0.038 | 0.053
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 124.6; 12: 124.6
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0.708; 10: 233.3798; 12: 53
11 | Котельная № 20 по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Сказочная, дом 26, строение 15 | МК №20 ТМУП «ТТС». Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.15851 | 1.989 | 0 | 2.635 | 0 | 0.44844 | 0 | 0.59426 | 0
| Кол-во прекращений подачи т/э |  | 4: 0; 10: 236.9; 12: 236.9
| Протяженность/мощность ист. |  | 4: 0; 10: 0; 12: 0

## лист1 (hidden)
Наименование объекта | Выработка, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии, Гкал в т.ч. | потери в тепловых сетях, Гкал | коммерческие потери, Гкал | % потерь | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Калор. эффект | удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал, брутто | Натуральное топливо, тыс.м3 | Услов. топливо, т.у.т. | удельный расход условного топлива кг у.т./Гкал, нетто
Котельная №1 (Тюменская область, город Тюмень, 4 км. Червишевского тракта, 3, строение 8) | 7601.1369 | 205.0749 | 7396.062 | 109.162 | 109.162 | 0 | 1.4759 | 7286.9 | 1.1554 | 153.8958 | 1012.428 | 1169.7833 | 158.163 | 158.163
Котельная № 2 (Тюменская область, город Тюмень, улица Большая Заречная 101А, строение 1) | 351.5106 | 2.152 | 349.3586 | 100.0486 | 100.0486 | 0 | 28.6378 | 249.31 | 1.1557 | 157.475 | 47.896 | 55.3541 | 158.445 | 158.445
Котельная № 3 (обл. Тюменская, г. Тюмень, ул.Товарное шоссе, д.15, строение 1) | 1580.6481 | 10.9487 | 1569.6994 | 92.5544 | 92.5544 | 0 | 5.8963 | 1477.145 | 1.1546 | 152.4555 | 208.713 | 240.9786 | 153.5189 | 153.5189
Котельная № 4 (Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Тимофея Чаркова, дом 85, строение 1) | 2412.7184 | 9.5541 | 2403.1643 | 14.3403 | 14.3403 | 0 | 0.59673 | 2388.824 | 1.1546 | 151.8839 | 317.382 | 366.4531 | 152.4877 | 152.4877
Котельная № 5 (Тюменская область, город Тюмень, улица Дружбы 132, строение 2) | 1357.6782 | 1.6234 | 1356.0548 | 148.6848 | 148.6848 | 0 | 10.9645 | 1207.37 | 1.156 | 152.9069 | 179.587 | 207.5984 | 153.09 | 153.09
Котельная № 6 (Тюменская область, город Тюмень, улица Электросетей, 1 строение 1) | 1285.9682 | 1.0735 | 1284.8947 | 281.6187 | 281.6187 | 0 | 21.9176 | 1003.276 | 1.1547 | 153.4218 | 170.861 | 197.2956 | 153.55 | 153.55
Котельная № 7 (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского, 18, строение 1) | 1710.9435 | 41.6217 | 1669.3218 | 414.3478 | 414.3478 | 0 | 24.8213 | 1254.974 | 1.1548 | 156.1639 | 231.363 | 267.1876 | 157.6702 | 157.6702
Котельная № 8 (Тюменская область, город Тюмень, улица Казаровская (на территории школы №52, расположеной по ул. Казаровская, 23а) | 99.3708 | 0.41123 | 98.9595 | 31.4935 | 31.4935 | 0 | 31.8247 | 67.466 | 1.1546 | 165.0342 | 14.204 | 16.3996 | 165.72 | 165.72
Котельная № 9 (Тюменская область, город Тюмень, улица Казаровская, 35, строение 1) | 88.9812 | 0.36643 | 88.6148 | 52.4198 | 52.4198 | 0 | 59.1547 | 36.195 | 1.1544 | 155.5568 | 11.99 | 13.8416 | 156.2001 | 156.2001
Котельная № 10 (Тюменская область, город Тюмень, Февральский проезд, 2) | 689.4178 | 3.8784 | 685.5394 | 91.6934 | 0 | 91.6934 | 13.3754 | 593.846 | 1.1555 | 155.7687 | 92.938 | 107.3897 | 156.65 | 156.65
Котельная № 11 (Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Газодобытчиков, сооружение 17) | 895.3422 | 3.5236 | 891.8187 | 338.5667 | 338.5667 | 0 | 37.9636 | 553.252 | 1.1564 | 158.0754 | 122.387 | 141.5316 | 158.7 | 158.7
Котельная № 12 (Тюменская область, город Тюмень, улица Академика Сахарова, 48, строение 1) | 1242.2196 | 6.7315 | 1235.4881 | 323.5641 | 323.5641 | 0 | 26.1892 | 911.924 | 1.1558 | 158.3373 | 170.17 | 196.6897 | 159.2 | 159.2
Котельная № 13 (г. Тюмень, ул. Щербакова, 47, строение 2) | 309.2927 | 1.2845 | 308.0082 | 7.2612 | 0 | 7.2612 | 2.3575 | 300.747 | 1.155 | 160.182 | 42.894 | 49.5431 | 160.85 | 160.85
Котельная № 14 (Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Сказочная, 26, строение 2) | 5437.4359 | 19.7144 | 5417.7215 | 519.065 | 519.065 | 0 | 9.5809 | 4898.6565 | 1.1555 | 155.4653 | 731.569 | 845.3325 | 156.031 | 156.031
Котельная № 15 (Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Октябрьская, дом 55, сооружение 1) | 1645.6504 | 6.478 | 1639.1724 | 37.8594 | 37.8594 | 0 | 2.3097 | 1601.313 | 1.1556 | 152.1643 | 216.694 | 250.4093 | 155.4668 | 155.4668
Котельная № 16 (Тюменская область, город Тюмень, 10 км Салаирского тракта, 10, строение 3) | 606.4518 | 2.5267 | 603.9251 | 492.9021 | 492.9021 | 0 | 81.6164 | 111.023 | 1.1546 | 158.47 | 83.239 | 96.1044 | 159.133 | 159.133
Котельная № 17 (Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Хамита Ярми, дом 13, строение 1) | 1406.051 | 5.561 | 1400.49 | 90.172 | 90.172 | 0 | 6.4386 | 1310.318 | 1.1544 | 154.7073 | 188.436 | 217.5264 | 156.1493 | 155.3216
Котельная № 18 (Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Ватутина, дом 1, строение 1) | 897.1176 | 3.5565 | 893.5611 | 30.8441 | 30.8441 | 0 | 3.4518 | 862.717 | 1.1552 | 118.5823 | 92.09 | 106.3823 | 119.0543 | 119.0543
Котельная № 19 (Тюменская область, г. Тюмень, ул. Коммуны, 22, строение 9) | 3598.36 | 14.2965 | 3584.0635 | 221.2095 | 221.2095 | 0 | 6.172 | 3362.854 | 1.1555 | 157.173 | 489.444 | 565.5652 | 157.8 | 157.8
ИТОГО | 33216.2949 | 340.3771 | 32875.9178 | 3397.8073 | 3298.8527 | 98.9546 |  | 29478.1105 |  |  | 4424.285
РАСЧЕТ ВЫРАБОТКИ ОТ УДЕЛЬНИКА
Note on L2: 113: на выработку
Note on O2: 113: на отпуск в сеть